CCTP PORTE SOUPLE A ENROULEMENT INTERIEURE/EXTERIEURE

(PLANEZIP)

DIMENSIONS DE LA BAIE : L             x H                (mm)

Ouvrage comprenant :

Fourniture et pose d’une porte(s) souple(s) automatique(s) de type Planezip de chez SAFIR Industrie ou équivalent.

Elle respectera les normes européennes en vigueur (NF EN 13241-1), et sera dotée du marquage «CE», et comprendra :

Structure :

Châssis autoportant en aluminium avec laquage poudre RAL 9006, structure préassemblée et précablée. Eléments d’assemblage en INOX 304 L. Traverse avec capotage.

Montant avec profil de guidage pour dégondabilité du rideau

Option : Poudrage époxy (cuite au four) RAL au choix, capotage complet, potelets de protection bas de poteaux

Ecran:

Un système de Zip maintient le tablier dans ses guides latéraux, lui assure une très bonne étanchéité et le rigidifie. Résistance au vent importante sans renforts horizontaux incrusté dans la bâche.

PVC poids au m² : 900g. 12 couleurs au choix : blanc 9010 - orange 2004 - bleu 5002 - bleu 5010 - bleu 5015 - jaune 1003 - gris 7037-7038 - noir 9005 - rouge 3000 - vert 6026 - marron 8006 - beige 1015 – alu 9006

3 versions : OPAQUE/VISION/FULLVISION

Vitesse : réglable de 0.3 à 1.2 m/s.

Motorisation : Motoréducteur frein à variation de vitesse à usage intensif, 230 v mono /

P= 0.9 KW, coffret IP65.

Fin de course électronique par encodeur : 1 hauteur

Relevage de secours par manivelle sous le moteur, ou électrique par onduleur.

Armoire de commande : coffret électronique IP54 avec fin de course réglable au coffret avec 3 boutons en façade, un arrêt de sécurité et sectionneur cadenassable.

Coffret conforme aux normes CE.

Alimentation à la charge du client : 240 V mono+neutre protégé à 10 A

Sécurités : une cellule de sécurités, une barre palpeuse résistive avec transmission radio, signalisation par deux feux orange à diode.

Tenue au vent : Homologué par le CSTB

Classe 2 au vent (110 Km/h) pour une largeur de 6 m

Classe 4 au vent (170 Km/h) pour une largeur de 3 m

Détections d’ouvertures possibles :

- Boucles magnétiques intérieure et extérieure

- Radars intérieur et extérieur

- Potences orientables et contacteur à tirette filaire (ou sans fil et sans pile) intérieure et extérieure

- Boutons coup de poing intérieur et extérieur