PORTE SOUPLE A ENROULEMENT INTERIEURE/INTERIEURE SALLE BLANCHE

(PE 120 LABO)

DIMENSIONS DE LA BAIE : L             x H                (mm)

Ouvrage comprenant :

Fourniture et pose d’une porte(s) souple(s) automatique(s) de chez SAFIR Industrie ou équivalent.

Elle respectera les normes européennes en vigueur (NF EN 13241-1), et sera dotée du marquage «CE», et comprendra :

Structure :

Acier autoportante, structure traitée anticorrosion avec primaire Polyzinc poudrage finition époxy (cuite au four) : RAL au choix ou INOX brossé (qualité alimentaire 304 L ou milieu salin 316 L)

L’étanchéité sera assurée par :

- l’utilisation d’un profil asymétrique de tablier

- le positionnement du tablier sur les joints à lèvres souples

- le capotage étanché par joints mastic pour les pièces fixes et joints mousse pour les parties démontables

Le nettoyage et la décontamination seront facilités par les formes simples et lisses de la structure métallique sans corps creux

Option : potelet de protection de bas de poteau

Ecran:

Toile polyester de haute résistance enduite de PVC poids au m² : 900g.

12 couleurs au choix :

blanc 9010 - orange 2004  - bleu 5002  - bleu 5010 - jaune 1003 - gris 7035-7037 - noir 9005 - rouge 3000 - vert 6026  - marron 8006 - beige 1015.

Équipée en standard : 1 bande de visibilité à hauteur de vue.

Incorporation de X bande de visibilité supplémentaire

Vitesse : environ  1 m/s.

Motorisation : Motoréducteur frein à manque de courant 230/400 V Tri + T sans neutre /

Puissance jusqu’à 0.75 KW, coffret IP65.

Fin de course électronique par encodeur : 1 hauteur

Relevage de secours par manivelle (manivelle longue en option), ou électrique par onduleur.

Armoire de commande : coffret électronique IP54 avec fin de course réglable au coffret avec 3 boutons en façade et compteur de cycles.

Coffret conforme aux normes CE.

Alimentation à la charge du client: 400 V triphasé protégé à 10 A

Sécurités : Tenue à la pression supérieure à 600 Pascal suivant les dimensions. Homologué par le CSTB. Une cellule de sécurités, une barre palpeuse radio avec Kit JCM, signalisation par deux feux orange à diode, sectionneur cadenassable

Détections d’ouvertures possibles :

- Boucles magnétiques intérieure et extérieure

- Radars intérieur et extérieur

- Potences orientables et contacteur à tirette filaire (ou sans fil et sans pile) intérieure et extérieure

- Boutons coup de poing intérieur et extérieur